## 住宅用
設備機器規格一覧（住宅用） | [5 empty] | □
|  |  | 物件名 ： |  |  | ■
設計者名：
本物件の一次エネルギー消費量計算に用いる設備機器等の性能・仕様は、以下のJIS 等規格に基づくものである。
■暖冷房設備
選択 | 対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
□ | ルームエアコンディショナー |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-1
定格冷房消費電力
□ | ダクト式セントラル空調機 |  | 定格冷房能力 |  | JIS C 9612 に基づいたJIS B 8615-2
定格冷房消費電力
定格暖房能力
定格暖房消費電力
□ | ガス FF暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2122
□ | 石油 FF暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
□ | ガス 温水暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
□ | 石油 温水暖房機 |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
□ | 薪ストーブ |  | 熱出力 |  | JFSA/PSJ-01:2024
熱効率
□ | ペレットストーブ |  | 熱出力 |  | JFSA/PSJ-01:2024
熱効率
点火時消費電力量
定常時消費電力
■換気設備
選択 | 対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
□ | 熱交換型以外 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS C 9603
|  |  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS C 9603
|  |  |  | ダクト式 | JEM 1386
|  |  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  | （第一種） | ダクト式 | JRA 4056
□ | 熱交換型 換気設備 |  | 消費電力 |  | JIS B 8628
|  |  | 風量－静圧特性 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4056
※DC（直流型）モーターを用いた定風量制御式換気扇は、製造事業者が定める標準的な圧損失時の数値とする
|  |  | 有効換気量率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4056
|  |  | 温度交換効率 | 壁付式 | JIS B 8628
|  |  |  | ダクト式 | JRA 4059
■給湯設備
選択 | 対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
□ | ガス 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
□ | 石油 給湯機 |  | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
□ | 電気ヒートポンプ給湯機 |  | JIS効率（年間給湯保温効率） |  | JIS C 9220
|  |  | JIS効率（年間給湯効率） |  | JIS C 9220 またはJRA 4050
※JRA 4050に基づく年間給湯効率（APF）を用いる場合は定められた換算式によりJIS 効率に読み替えた数値とする
□ | 節湯水栓 |  | B1（小流量吐水性能） |  | 建築研究所 技術情報における「給湯設備 付録 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」
□ | 高断熱浴槽 |  | 高断熱浴槽 |  | JIS A 5532
□ | ガス 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2109
|  | 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 2112
□ | 石油 給湯温水暖房機 | 給湯部 | モード熱効率 |  | JIS S 2075
|  |  | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3027
|  | 暖房部 | エネルギー消費効率（熱効率） |  | JIS S 3031
■太陽光発電
選択 | 対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
□ | 太陽電池モジュール |  | 結晶シリコン系太陽電池 |  | JIS C 8918、JIS C 8990 またはIEC 61215
|  |  | 結晶シリコン系以外の太陽電池 |  | JIS C 8991 またはIEC 61646
|  |  |  | アモルファス太陽電池 | JIS C 8939
|  |  |  | 多接合太陽電池 | JIS C 8943
□ | パワーコンディショナ |  | 定格負荷効率 |  | JIS C 8961
■照明設備（共同住宅・長屋の共用部）※共用部が照明設備のみの場合
選択 | 対象機器 |  | 性能項目 |  | 準拠規格
□ | 照明器具 |  | 消費電力 |  | JIS C 8105-3
（一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」 ※蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDに限る
※ | 共用部に照明以外の設備が有る場合は、別途に規格を明示するか、
非住宅・共用部用を使用して下さい
※１：本資料は住宅の省エネ関連業務において、設備機器の性能値等の「準拠規格」を示すものです。
※２：一次エネルギー消費量算定プログラムの入力に必要な設備機器の「性能・仕様」は、別途設計図書に明示して下さい。
※３：住宅性能評価、低炭素建築物認定等の申請では、上記規格が確認できる「第三者機関の試験成績書」もしくは「自己適合宣言書」、
「生産品質の確認できる資料（工場のISO登録証等）」の提出が必要です。

## 非住宅、共用部分
■空気調和設備（熱源） | [5 empty] | ■空気調和設備（熱源） | [5 empty] | ■給湯設備
選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 | 定義 |  | □
|  |  |  | 規格 | 項目 |  |  |  |  | 規格 | 項目 |  |  |  | 規格 | 項目 | ■
□ | ウォータチリングユニット 空冷式/水冷式/水冷式地中熱 | 定格能力 | 冷房 | JIS B 8613 | 定格冷却能力 | □ | ガスヒートポンプ冷暖房機､ ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付） | 定格能力 （※4） | 冷房 | JIS B 8627 | 定格冷房標準能力 | □ | ガス給湯機 | 定格加熱能力 | JIS S 2109 | 出湯能力
|  |  |  | JRA 4066 | 定格冷却能力 |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2109 | 定格消費電力
|  |  | 暖房 | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2109 | 表示ガス消費量
|  |  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却能力 | □ | ガス給湯暖房機 | 定格加熱能力 | JIS S 2112 | 出湯能力
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8613 | 定格冷却消費電力 |  |  |  | 暖房 | JIS B 8627 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2112 | 定格消費電力
|  |  |  | JRA 4066 | 定格冷却消費電力 |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2112 | 表示ガス消費量
|  |  | 暖房 | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 | □ | 蒸気ボイラ | 定格加熱能力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  |  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱能力 |  |  | 定格消費電力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 |  | - | 0とする |  |  | 定格消費電力（※4） | 冷房 | JIS B 8627 | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | ターボ冷凍機 | 定格能力 | 冷房 | JIS B 8621 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格冷房消費電力（非発電時） | □ | 貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8621 | 定格冷凍所要入力（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格消費電力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 |  | - | 0とする |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | スクリュー冷凍機 | 定格能力 | 冷房 | JRA 4037 | 定格冷凍能力 |  |  |  | 暖房 | JIS B 8627 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 小型貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JRA 4037 | 圧縮機定格冷凍入力 |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格暖房標準消費電力（非発電時） |  |  | 定格消費電力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 |  | - | 0とする |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | 吸収式冷凍機 、吸収式冷凍機（冷却水変流量）/(排熱利用)/（廃熱利用形、冷却水変流量） | 定格能力 | 冷房 | JIS B 8622 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱消費電力 | □ | 温水ボイラ | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  |  | 暖房 | JIS B 8622 | 定格加熱能力（標準定格） |  |  | 定格燃料消費量 （※4） | 冷房 | JIS B 8627 | 定格冷房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格冷房標準ガス消費量（非発電時） |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
|  |  | 暖房 | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準ガス消費量 | □ | 石油給湯機 （給湯単機能） | 定格加熱能力 | JIS S 3024 | 連続給湯出力
|  | 定格燃料消費量 | 冷房 | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3024 | 定格消費電力
|  |  | 暖房 | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  |  | 暖房 | JIS B 8627 | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3024 | (最大)燃料消費量
□ | 蒸気ボイラ | 定格能力 | 暖房 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） |  |  |  |  | JRA 4058 | 定格暖房標準ガス消費量（非発電時） | □ | 石油給湯機 （給湯機付ふろがま） | 定格加熱能力 | JIS S 3027 | 連続給湯出力
|  | 定格消費電力 | 暖房 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3027 | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量 | 暖房 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3027 | (最大)燃料消費量
□ | 貫流ボイラ | 定格能力 | 暖房 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） | □ | 電気式ヒーター等 | 定格能力 | 暖房 | 電気ヒーター等の電気容量 |  | □ | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JIS C 9220 | 冬期高温加熱能力
|  | 定格消費電力 | 暖房 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  | 定格消費電力 | 暖房 | 電気ヒーター等の定格消費電力 |  |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9220 | 冬期高温消費電力
|  | 定格燃料消費量 | 暖房 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  | 定格燃料消費量 | 暖房 | - | 0とする |  |  | 定格燃料消費量 | - | 0とする
□ | 小型貫流ボイラ | 定格能力 | 暖房 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） | □ | FF式暖房機等 | 定格能力 | 暖房 | JIS A 4003 | 定格暖房能力 | □ | 業務用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱能力 冬期高温貯湯条件のおける試験値がない機種は「冬期保温加熱能力」
|  | 定格消費電力 | 暖房 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  |  |  | JIS S 2031 | 定格暖房出力 |  |  | 定格消費電力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱消費電力 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱消費電力」
|  | 定格燃料消費量 | 暖房 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  |  |  | JIS S 2122 | 「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ100を除した値（JIS S 2122 表3) |  |  | 定格燃料消費量 | - | 0とする
□ | 温水ボイラ | 定格能力 | 暖房 | JIS S 2112 | 熱出力 |  |  |  |  | HA-013 | 暖房能力 | □ | 貯湯式電気温水器 | 定格加熱能力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  |  | JIS S 3021 | 暖房出力 |  |  | 定格消費電力 | 暖房 | JIS A 4003 | 定格消費電力 |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 |  |  |  |  | JIS S 2031 | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | 0とする
|  | 定格消費電力 | 暖房 | JIS S 2112 | 定格消費電力 |  |  |  |  | JIS S 2122 | 定格消費電力 | □ | 電気瞬間湯沸器 | 定格加熱能力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  |  | JIS S 3021 | 定格消費電力 |  |  |  |  | HA-013 | 定格消費電力 |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 暖房 | JIS A 4003 | 定格燃料消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | - | 0とする
|  | 定格燃料消費量 | 暖房 | JIS S 2112 | ガス消費量 |  |  |  |  | JIS S 2031 | （最大）燃料消費量 | □ | 真空式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  |  |  | JIS S 3021 | 燃料消費量を低位発熱量基準に換算した値（※1） |  |  |  |  | JIS S 2122 | 表示ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  |  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  |  |  | HA-013 | 燃料消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | 温水発生機 | 定格能力 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 | □ | 地域熱供給 | 定格能力 |  | 設計図書に記載されている熱供給量。 |  | □ | 無圧式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  | 定格消費電力 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  | 定格消費電力 |  | - | 0とする |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量 | 暖房 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  | 定格燃料消費量 |  | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5 |  |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | パッケージエアコンディショナ 空冷式/水冷式/水冷式熱回収形/水冷式地中熱 | 定格能力 | 冷房 | JIS B 8616 | 定格冷房標準能力 | [6 empty] | □ | 地域熱供給 | 定格能力 | 設計図書に記載されている熱供給量。
|  |  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準能力 | ■空気調和設備（全熱交換器） | [7 empty] | 定格消費電力 | - | 0とする
|  |  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房能力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  |  |  | 定格燃料消費量 | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5
|  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  |  |  | 規格 | 項目
|  | 定格能力 | 暖房 | JIS B 8616 | 定格暖房標準能力 | □ | 全熱交換器 | 全熱交換効率 | 冷房 | JIS B 8628 | 全熱交換効率（冷房） | ■太陽光発電設備
|  |  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準能力 |  |  |  | 暖房 | JIS B 8628 | 全熱交換効率（暖房） | 選択 | 選択機器名 |  | 定義
|  |  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準能力 | ■機械換気設備 | [5 empty] | 太陽電池アレイ |  |  | JIS C 8951の測定方法に基づき測定され、JIS C 8952に基づいて表示された｢標準太陽電池アレイ出力｣
|  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  | □ | 結晶系太陽電池モジュール |  | JIS C 8990 、JIS C 8918またはIEC 61215に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS B 8616 | 定格冷房標準消費電力 |  |  |  |  | 規格 | 項目 | □ | 結晶系以外の太陽電池モジュール |  | JIS C 8991またはIEC 61646に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  |  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準消費電力 | 機械換気設備 |  | 電動機出力 |  | JIS B 8330 | 電動機出力 |  | アモルファス太陽電池他 |  | JIS C8939 に基づいて記載された太陽電池モジュールの 1 枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  |  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房消費電力 |  |  |  |  | JIS B 8330 | 電動機入力に電動機効率（0.75）を乗じた値 |  | 多接合太陽電池 |  | JIS C8943に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 |  |  |  |  | JIS C 9603 | 消費電力に電動機効率（0.75）を乗じた値 | ■コージェネレーション設備
|  | 定格消費電力 | 暖房 | JIS B 8616 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 高効率電動機 |  |  | JIS S 4212 | 高効率低圧三相かご形誘導電動機 | 選択 | 性能項目 | 定義
|  |  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準消費電力 |  |  |  |  | JIS S 4213 | 低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモーター |  |  | 規格 | 規格
|  |  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準消費電力 | ■照明設備 | [5 empty] | □ | 定格発電出力 | JIS B 8121 | コージェネレーションユニット（ＣＧＵ）定格発電出力
|  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 | 選択機器名 |  | 性能項目 |  | 定義 |  | □ | 発電効率 負荷率：100%、75%、50% | JIS B 8121 | コージェネレーションユニット（ＣＧＵ）発電効率 ※負荷率は、CGU定格発電出力に対するCGU発電出力の比率
|  | 定格燃料消費量 |  | - | 0とする |  |  |  |  | 規格 | 項目 | □ | 発電効率 負荷率：100%、75%、51% | JIS B 8121 | コージェネレーションユニット（ＣＧＵ）熱出力効率 ※負荷率は、CGU定格発電出力に対するCGU排熱出力の比率
□ | ルームエアコンディショナ | 定格能力 | 冷房 | JIS C 9612 | 定格冷房能力 | 照明器具 |  | 消費電力 |  | JIS C 8105-3 | 消費電力
|  |  | 暖房 | JIS C 9612 | 定格暖房標準標準能力 |  |  |  |  | （一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」 ※蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDに限る |  |  | 設備機器規格一覧 |  |  | ※当申請物件の入力は、当該一覧の規格等による
|  | 定格消費電力 | 冷房 | JIS C 9612 | 定格冷房消費電力 | [7 empty] | 建物名
|  |  | 暖房 | JIS C 9612 | 定格暖房標準消費電力
|  | 定格燃料消費量 |  | - | 0とする | [7 empty] | 設計者氏名
備考
（注１）JRA とは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。
（注２）HA とは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。
（注３）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動機部会により定められたガイドラインをいう。
（注４）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをいう。
（注５）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められたガイドラインをいう。
※1 燃料発熱量は、個別に取り決めを行う場合を除いて、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境下監修 建築設備設計基準（平成27年度版）で定められた値（灯油は高位発熱量 46,500kJ/kg、低位発熱量 43,500kJ/kg、A重油は高位発熱量45,200kJ/kg、低位発熱量42,700kJ/kg）によるものとする。
※2 JRA4069のガスヒートポンプエアコンディショナで、冷房同時運転形及びハイブリッド形のうち室外機マルチ形のみに適用する。
※3 JRA4069のガスヒートポンプチラーのみに適用する。
※4 ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付）については、発電時の性能。
※5 一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第1 で定められた1.36 kJ/kJ を使用する。